# 35kV 及以下电网设备验收技术要求

适用于配电变压器、开关柜、电缆、避雷器、计量装置等设备的新装、改造、移交验收。

# 第一章 文档资料验收

出厂资料：型式试验报告、质量证明书、产品说明书、合格证

安装资料：安装记录、调试记录、隐蔽工程记录

试验资料：交接试验报告（按 GB 50150-2016 标准）

图纸资料：竣工图、二次接线图、定值清单

# 第二章 外观验收

2.1 配电变压器（油浸式）

本体无渗漏、油位正常

套管表面清洁，无破损、放电痕迹

冷却风扇运转正常，温升不超过 65℃

气体继电器、压力释放阀完好

2.2 开关柜（金属铠装）

柜体接地可靠（接地电阻 ≤ 0.1Ω）

断路器分合指示正确，五防联锁有效

观察窗清晰，照明正常

电缆室无积水、无小动物入侵痕迹

# 第三章 电气试验验收

依据 DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》：

主变绝缘电阻：使用 2500V 兆欧表，吸收比 ≥ 1.3

主变变比：误差不超过 ±0.5%

断路器接触电阻：≤ 制造厂出厂值 1.2 倍

电缆耐压：交流 2Un，5 分钟无击穿

避雷器直流试验：1mA 下电压不低于额定值

# 第四章 投运前检查

确认下列条件后方可投运：

工作票完结，临时安全措施全部拆除

保护装置投入正确，定值核对无误

相位、相序与系统一致

负荷开关实际位置与监控系统遥信一致

操作人员到位，应急预案就绪

# 第五章 验收不合格处理

对验收中发现的问题，按缺陷等级分类：

紧急缺陷：立即整改，整改前不得投运

重大缺陷：限期 7 日内整改

一般缺陷：纳入下次运维计划，30 日内消缺