华能石化有限公司

危化品仓储安全管理规定

文件编号：HN-WL-016-2025
编制部门：物流管理部
编制人：仓储管理科科长 王建华
审批人：总经理 李明远
发布日期：2025年02月20日
实施日期：2025年03月15日

# 第一章 总则

第一条 为加强公司危险化学品仓储安全管理，预防仓储环节发生火灾、爆炸、泄漏、中毒等事故，根据《危险化学品安全管理条例》、GB 15603-2022《常用危险化学品储存通则》、GB 17914-2013《易燃易爆性商品储存养护技术条件》及《山东省危险化学品安全管理办法》，结合公司实际制定本规定。

第二条 本规定适用于公司原料库区、成品库区、中间罐区及化学试剂库的危险化学品储存管理。公司现有储罐区占地180亩，包括原油储罐8座（单罐容积10万立方米）、成品油储罐24座、液化气球罐4座、化工品储罐36座。

# 第二章 储存分类

第三条 危险化学品按储存方式分为三类：

| 储存类别 | 适用品类 | 储存条件 | 安全间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲类仓库 | 液化石油气、汽油、石脑油、苯 | 防爆电气、机械通风、可燃气体报警 | 距办公区≥50m |
| 乙类仓库 | 柴油、润滑油、沥青 | 防火分区、自动喷淋灭火 | 距办公区≥30m |
| 丙类仓库 | 烧碱、硫酸（稀）、助剂 | 防腐蚀地面、应急冲洗设施 | 距办公区≥25m |

# 第三章 禁忌物料管理

第四条 性质互相矛盾的危险化学品严禁同库储存。公司主要禁忌组合如下：

| 物料A | 物料B | 禁忌原因 |
| --- | --- | --- |
| 汽油（易燃液体） | 双氧水（氧化剂） | 氧化剂加速易燃液体燃烧 |
| 硫酸（强酸） | 烧碱溶液（强碱） | 酸碱反应剧烈放热 |
| 液化石油气（压缩气体） | 硫酸（腐蚀品） | 泄漏后腐蚀容器加剧风险 |
| 苯（有毒易燃） | 盐酸（腐蚀品） | 混合产生有毒气体 |

# 第四章 温湿度控制

第五条 各类仓库温湿度控制标准：
（一）甲类仓库：温度≤30℃，相对湿度≤75%，配备温湿度在线监测和自动报警
（二）乙类仓库：温度≤35℃，相对湿度≤80%
（三）液化气球罐区：罐壁温度≤45℃，超温启动喷淋降温
（四）化学试剂库：温度15-25℃，相对湿度45-65%，精密空调控温

第六条 夏季高温期间（6-9月）每2小时巡检一次库区温度，温度超过预警值时启动降温措施（通风、喷淋、遮阳）。

# 第五章 库区安全设施

第七条 危化品库区必须配备以下安全设施：
（一）可燃气体/有毒气体检测报警装置，报警值设置：LEL 25%（预警）/50%（报警）
（二）自动消防系统（泡沫灭火系统+干粉灭火系统）
（三）防雷接地系统，接地电阻≤10Ω
（四）防静电设施，人体静电消除器设在入口处
（五）应急照明（不低于30分钟）和疏散指示标志
（六）围堰/防火堤，容积不小于最大单罐容积的100%
（七）视频监控系统，覆盖率100%，录像保存≥90天

# 第六章 出入库管理

第八条 危化品出入库执行双人验收制度：
（一）入库时核对品名、规格、数量、包装完好性、安全数据表（SDS）
（二）按品类分区、分垛存放，堆垛高度不超过2米
（三）储存期限不超过6个月，先进先出
（四）出库时再次核对，记录去向和用途
（五）每月末盘点，账物相符率≥99.5%

# 第七章 附则

第九条 本规定由物流管理部负责解释和修订。

第十条 本规定自发布之日起施行。